ТОО «Казцинк», Комплекс цифровых технологий и сервиса,

Офис индустриальных решений.

УТВЕРЖДАЮ: Директор комплекса цифровых технологий и сервиса ТОО «Казцинк»

М.Г. Гайфуллин

_________________________

М.П./____/____/2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

_________________________

М.П./____/____/2025г.

Исследование текущего уровня кибербезопасности и внедрение программно-аппаратного комплекса в OT-инфраструктуру ТОО «Kazzinc»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  _____ листах

Действует с _____/______/2025г.

- Общие сведения

| № | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование проекта | Исследование текущего уровня кибербезопасности и внедрение программно-аппаратного комплекса в OT инфраструктуру ТОО «Kazzinc» |
| 1.2 | Заказчик | Комплекс цифровых технологий и сервиса ТОО «Kazzinc» (КЦТС) |
| 1.3 | Основание | Итоговый отчет внутреннего аудита по кибербезопасности и Стратегия информационной безопасности материнской компании |
| 1.4 | Источник финансирования | Бюджет НИОКР |
| 1.5 | Локации внедрения | - Усть-Каменогорск - Жайрем - Риддер - Алтынтау Кокшетау - Бухтарминская ГЭС |
| 1.6 | Цель проекта | Проведение научного исследования экосистемы мониторинга сетевой среды внутри сегмента операционных технологий (OT), направленного на повышение уровней киберустойчивости, надежности и производственных процессов. |
| 1.7 | Назначение | Обеспечение непрерывного обнаружения аномалий, мониторинга активов, управления уязвимостями и ускоренного реагирования на потенциальные угрозы в соответствии с требованиями проведения НИОКР. |
| 1.8 | Сроки | Согласно календарного плана |
| 1.9 | Этапность финансирования | Согласно Календарному плану (-см. раздел 6) |
| 1.10 | Представление результатов | Акт приемки-сдачи этапа, комплект проектной и эксплуатационной документации, отчет по НИОКР |
| 1.11 | Назначение документов | Определяет требования Заказчика к результатам НИОКР, служит основой для заключения Договора на выполнение работ |
| 1.12 | Термины и определения | В приложении А |

- Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение

Выполнение научно-исследовательских работ при создании единой платформы OT-безопасности, которая обеспечит полную сетевую видимость, корреляцию событий и сквозную аналитику рисков для критически важных объектов ТОО «Kazzinc».

2.2 Ожидаемые результаты внедрения

- НИОКР-новизна: апробация алгоритмов ML-Detection в смешанной OT/IoT-среде в металлургии, добыче и обогащении; методика калибровки поведенческих моделей.

- Технологический эффект: снижение риска незапланированных остановок ≥ 30 %.

  - (SMART-метрика)

| Цель | Показатель / базовое значение | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Сокращение MTTR OT-инцидентов | 96 ч | ≤ 24 ч |
| Покрытие инвентаризацией активов L2+ | 0 % | ≥ 95 % |
| Средний SLA установки патча PLC | 90 дней | ≤ 30 дней |
| Доля обнаруживаемых аномалий (OT) | – | ≥ 90 % от тестовой выборки |

3	Характеристика объектов автоматизации

3.1	Назначение системы

Система предназначена для:

- автоматического обучения и пассивного анализа, исключающего негативное воздействие на технологический процесс, сетевого трафика технологических (ОТ) сетей;

- обеспечения поиска следов нарушений информационной безопасности в технологических сетях;

- выявления несанкционированного доступа к ОТ-сетям и устройствам автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП/ICS);

- своевременного реагирования на кибератаки и обеспечения защиты ОТ-сетей и АСУ ТП от внешних и внутренних киберугроз;

- непрерывной инвентаризации активов технологических сетей в реальном времени;

- контроля целостности технологических сетей и оповещения о критических изменениях, которые могут являться признаком нарушения информационной безопасности и требовать немедленного реагирования;

- выявления теневых (неучтенных) активов в ОТ-сетях;

- автоматического создание карты ОТ-сети предприятия (распределение активов по модели Purdue);

- обнаружение неправильной конфигурации, изменения режима работы устройств АСУ ТП;

- управление рисками активов – разработка процедур и механизмов их минимизации или устранения.

3.2 Ключевые функциональные требования

| 1 | Решение должно предлагаться в виде программно-аппаратного комплекса с оптимальными требованиями к аппаратному обеспечению |
| --- | --- |
| 2 | Решение должно иметь возможность анализировать трафик в автономном режиме, а также предоставлять интерфейс для доступа к собранным оповещениям и другой информации, без необходимости отправлять трафик на дополнительную систему анализа. |
| 3 | Платформа должна предлагать многоуровневый подход к развертыванию, позволяющий централизованно просматривать все данные на уровне сайта, региона и мира. |
| 4 | Решение должно определять VLAN и автоматически назначать узлы в соответствующие зоны для виртуальной сегментации. |
| 5 | Решение должно назначать идентификаторы VLAN, когда теги VLAN не присутствуют в копии трафика. |
| 6 | Решение должно осуществлять пассивный мониторинг сети в реальном времени. |
| 7 | Решение должно предоставлять топологию/карту всех активов и коммуникаций, а также фильтровать по группам активов и сетевым зонам. |
| 8 | Решение должно идентифицировать коммуникационные потоки (например, IP-адреса и порты источника и получателя, а также протокол) и направление потоков посредством пассивного анализа данных сетевого трафика (например, захват сетевых пакетов, netflow трафика и трафика межсетевого экрана). |
| 9 | Решение должно поддерживать широкий диапазон промышленных протоколов. |
| 10 | Там, где это применимо, решение должно обеспечивать отображение каналов связи, включая соответствующие коды функций и переменные. |
| 11 | Решение должно предоставлять статистику трафика, включая пропускную способность, скорость повторной передачи и общую скорость передачи. |
| 12 | Решение должно обеспечивать отслеживание сессий и статистику |
| 13 | Решение должно отображать события, происходящие в сети, в хронологическом порядке и с возможностью сравнения различных профилей нормального поведения в разных временных промежутках. |
| 14 | Платформа должна включать возможность принимать захваченные пакеты и отображать их так, как если бы сеть отслеживалась в реальном времени. |
| 15 | Решение должно давать возможность показать, как карта активов выглядела в прошлом периоде времени, для сравнения изменений в топологии с течением времени. |
| 16 | Решение должно определять сетевые характеристики активов (включая IP-адрес, MAC-адрес, имя хоста, операционную систему, прошивку, поставщика, серийный номер, модули ПЛК, роль устройства) посредством пассивного мониторинга сетевого трафика в реальном времени. (например, копия трафика, данные трафика NetFlow и межсетевого экрана). |
| 17 | Решение должно идентифицировать промышленные активы (OT) (например, устройства ввода-вывода, PLC, RTU, IED) посредством пассивного мониторинга сетевого трафика в реальном времени (например, копия трафика, данных трафика netflow и межсетевого экрана). |
| 18 | Решение должно идентифицировать активы интернета вещей (IOT) (например, камеры, датчики, интеллектуальные устройства, системы управления зданием) посредством пассивного мониторинга сетевого трафика в реальном времени. |
| 19 | Решение должно определять тип и версию операционной системы/прошивки ИТ, IoT и OT посредством пассивного мониторинга сетевого трафика в реальном времени (например, копия трафика, данных трафика netflow и межсетевого экрана). |
| 20 | Решение должно обнаруживать как устройства внутри отслеживаемой сети, так и устройства, которые взаимодействуют с активами находящиеся за пределами сетей пользователя. |
| 21 | Решение должно обнаруживать сетевые компоненты, которые могут быть обнаружены только пакетами ARP. |
| 22 | Решение должно выявлять уязвимости в активах посредством пассивного анализа данных сетевого трафика (например, копия трафика, данных трафика netflow и межсетевого экрана) в сочетании с анализом угроз. |
| 23 | Решение должно каталогизировать и классифицировать обнаруженные и существующие уязвимости на основе серьезности и риска, используя такую ​​информацию, как классификация данных и критичность бизнеса, в дополнение к технической информации, такой как влияние, тип уязвимости и векторы атак. |
| 24 | Решение должно обеспечивать автоматическое обнаружение новых хостов, устройств или каналов связи. |
| 25 | Решение должно обеспечивать автоматическое обнаружение новых кодов функций в известных каналах связи ICS. |
| 26 | Решение должно обеспечивать автоматическое обнаружение новых переменных и значений в известных каналах связи ICS. |
| 27 | Решение должно обеспечивать автоматическое обнаружение изменений поведения в профиле устройств IoT. |
| 28 | Решение должно обеспечивать автоматическое обнаружение изменений поведения в профиле устройств ОТ. |
| 29 | Решение должно позволять динамически или вручную задавать периоды обучения. |
| 30 | Решение должно обеспечивать аналитику быстрое обновления обучения на основе известных изменений. |
| 31 | Решение должно уметь определять аномалии на основе определенного профиля устройства. |
| 32 | Решение должно иметь возможность настраивать обнаружение аномалий на основе зон. |
| 33 | Решение должно быть дополнено знаниями об активах, чтобы обеспечить точное обнаружение аномалий. |
| 34 | Оповещения об аномалиях должны включать автоматический захват пакетов для просмотра и анализа. |
| 35 | Платформа должна включать стандартные правила для обнаружения вторжений. |
| 36 | Платформа должна позволять автоматическое и ручное обновление правил, включая импорт сторонних и пользовательских правил. |
| 37 | Платформа должна включать возможность обнаружение угроз через правила YARA. |
| 38 | Платформа должна позволять автоматическое и ручное обновление правил YARA, включая импорт сторонних и пользовательских правил. |
| 39 | Платформа должна позволять принимать формат STIX / TAXI. |
| 40 | Платформа должна иметь сигнатуры для обнаружения угроз для устройств IT, IoT и OT. |
| 41 | Платформа должна позволять запрашивать любые метаданные, захваченные системой. |
| 42 | Платформа должна иметь систему создания запросов, которая позволяет пользователю легко создавать и выполнять запросы через графический интерфейс по любым метаданным, захваченные системой. |
| 43 | Платформа должна включать возможность создания настраиваемых предупреждений на основе любого условия или параметра захваченных метаданных. |
| 44 | Оповещения должны иметь возможность детализации отдельных оповещений, графическое отображение задействованных хостов, информацию о хостах и ​​связанные оповещения. |
| 45 | Оповещения должны включать возможности подтверждения, в том числе возможность подтверждать, что событие связано с изменением инфраструктуры, обновляя базовые параметры сети и активов. |
| 46 | Оповещения должны включать файлы PCAP, записанные для всего события, вызвавшего оповещение для расследования. |
| 47 | Платформа должна позволять назначать разные профили безопасности для видимости предупреждений для каждой зоны. |
| 48 | Платформа должна иметь разные профили безопасности, определяющие разные уровни видимости предупреждений в зависимости от их типа. |
| 49 | Платформа должна включать RestFullAPI для интеграции экспорта и приема со стандартными сторонними инструментами и приложениями. |
| 50 | Платформа должна включать встроенную возможность интеграции стандартных инструментов SIEM, включая Splunk и Qradar. |
| 51 | Платформа должна включать встроенную возможность интеграции для автоматической блокировки соединений для стандартных межсетевых экранов нового поколения, включая Fortinet, Palo Alto и Cisco. |
| 52 | Платформа должна включать возможность импорта активов в формате файла CSV. |
| 53 | Платформа должна включать возможность импорта файлов проекта (автономные ресурсы), SCD / SCL, Yokogawa, Rockwell Harmony (.conf), Yokogawa CENTUM VP (.gz, .zip), Siemens (.cfg), IEC 61850 SCL / SCD ( .scd), Triconex (.pt2), Allen-Bradley (.l5x). |
| 54 | Платформа должна предоставлять настраиваемую панель мониторинга и управления с комплексным обзором показателей, уязвимостей или поставщик может настраивать панель мониторинга и управления в соответствии с требованиями заказчика. |
| 55 | Платформа должна иметь встроенные готовые отчеты с предопределенным содержанием, которые могут быть созданы пользователем при необходимости и загружены в формате PDF. |
| 56 | Платформа должна иметь возможность делать снимки состояния одновременно всей инфраструктуры и использовать их для сравнения. |
| 57 | Платформа должна шифровать все данные при передаче. |
| 58 | Платформа должна соответствовать нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности в зависимости от страны и региона. |
| 59 | Платформа должна обеспечивать механизмы аварийного восстановления и резервного копирования данных в случае потери или повреждения данных. |
| 60 | Платформа должна обеспечивать удаленный доступ к критически важным системам и конфиденциальным данным только по защищенным каналам (например, HTTPS). |
| 61 | Физические и виртуальные устройства платформы должны иметь возможность ограничивать доступ к интерфейсу управления, терминалу ssh, службе snmp и протоколу icmp. |
| 62 | Платформа должна иметь возможность отправлять журналы безопасности и функциональные журналы в SIEM на SOC. |
| 63 | Платформа должна разрешать удаленное управление только по защищенным каналам (например, HTTPS). |
| 64 | Платформа должна позволять привелигированым пользователям управлять контролем доступа пользователей. |
| 65 | Платформа должна выполнять безопасное автоматическое обновление плагинов/данных уязвимостей, сигнатур и платформы уязвимостей. Платформа должна регулярно выполнять безопасные исправления и обновления программного обеспечения. |
| 66 | Резервное копирование и восстановление платформы должно быть доступно с помощью интерфейса командной строки или веб-консоли (GUI). |

3.3 Функциональные модули

Менеджеры (централизованное управление)

Назначение: дают единое окно управления для всех сенсоров и аналитических модулей.

Пример использования: администратор видит полную карту сети, все инциденты и активы в одном интерфейсе, может управлять политиками безопасности

Сенсоры (сбор данных, мониторинг и обнаружение)

Назначение: собирают данные о сетевом трафике, устройствах и активности пользователей.
Пример использования: сенсор Guardian анализирует зеркальный трафик на промплощадке, выявляет неизвестное устройство и сообщает о нём в менеджер.

Аналитика и интеллект (обработка данных, AI и Threat Intelligence)

Назначение: превращают «сырые» данные сенсоров в осмысленную аналитику и прогнозы.

Пример использования: модуль анализирует события и находит скрытую связь между атаками на разные площадки, помогая быстрее выявить злоумышленника.

3.4 Информационная безопасность

- Поддержка ролевой модели, MFA, audit trail.

- Данные и метаданные хранятся на стороне Заказчика (on-prem);

3.5 Оборудование и производительность

| Площадка | Сенсоры | Сенсоры для удаленных площадок | Центральная консоль управления | Пропускная способность, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск | 3 | 3 | 1 | 250 |
| Жайрем | 3 | 3 | – | 250 |
| Риддер | 3 | 3 | – | 250 |
| Алтынтау Кокшетау | 3 | 3 | – | 250 |
| Бухтарминская ГЭС | 1 | 1 | – | 250 |

3.6 Требования НИОКР

- Апробация алгоритмов ML Detection в смешанной OT/IoT среде в металлургии, добыче и обогащении; методика калибровки поведенческих моделей.

- Разработать комплекс тестовых полигонов с имитацией протоколов Modbus, IEC-104, PROFINET.

- Обеспечение непрерывного обнаружения аномалий, мониторинга активов, управления уязвимостями и ускоренного реагирования на потенциальные угрозы в соответствии с требованиями проведения НИОКР.

- Отчетность предоставить в соответствии с ГОСТ 7.32—2017.

- Все результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении НИОКР, подлежат патентованию по решению Заказчика и в обязательном порядке передаются ему с полным переходом исключительных прав.

- Результаты НИОКР публикуются в отечественных и зарубежных изданиях. В рамках проекта предоставляется манускрипт статей и подтверждение отправки статьи.

- Проект НИОКР регистрируется согласно действующему законодательству

4	Требования к системе

4.1	Требования к системе в целом

Контроль устройств:

- Определение всех подключенных к сети устройств, их характеристик, доступности/активности и состояния.

- Определение версий операционных систем и прошивок на устройствах (компонентах).

- Определение изменений в устройствах (обновления ОС, прошивок и других параметров, влияющих на производственный процесс).

- Контроль переданных устройствам команд управления технологическими параметрами.

- Контроль параметров технологического трафика (тегов).

- Определение уязвимостей в программном обеспечении устройств, предоставление рекомендаций по их устранению.

Контроль сети:

- Определение протоколов обмена между устройствами.

- Определение аномального трафика (появление новых протоколов, существенное увеличение объема, действия злоумышленника в сети).

- Определение новых взаимодействий между устройствами с использованием уже зафиксированных и вновь обнаруженных протоколов.

- Определение подключений извне технологической сети (выше 3-го уровня по модели PURDUE).

  - Определение уязвимостей в протоколах.

  - Определение незадокументированных сетевых устройств и попыток несанкционированного их подключения.

Контроль действий пользователей:

- Контроль действий администраторов АСУТП.

- Контроль действий подрядчиков и субподрядчиков.

4.2	Общие требования к системе. Архитектура системы.

С учетом архитектурных особенностей и ограничений существующей промышленной ОТ-инфраструктуры, Система должна обязательно удовлетворять следующим требованиям для надлежащей работы и эксплуатации сервиса:

    - Система не должна влиять на технологический процесс и не требовать изменений конфигураций АСУТП;

    - Система должна полностью обеспечить соответствие функциональным требованиям в режиме пассивного мониторинга, используя глубокую проверку пакетов для анализа подаваемой «зеркальной» копии сетевого трафика;

    - Система с многоуровневой архитектурой, централизованным управлением, гибкой масштабируемостью;

    - Сенсоры должны осуществлять сбор сетевого трафика путем подключения к «SPAN\RSPAN port», «Port mirroring» коммутаторов технологической сети;

    - Администрирование системы должно осуществляться при помощи web-интерфейса с использованием защищенного протокола HTTPS.

- Вычислительные ресурсы, необходимые для выполнения НИОКР, должны быть достаточны для решения поставленных задач и размещаться в сетевой инфраструктуре заказчика.

4.3 Состав и содержание работ по созданию системы.

4.3.1 Сбор и анализ исходных данных

- Описание архитектуры существующих систем автоматизации.

- Идентификация используемого оборудования, ПО, сетевых протоколов и интерфейсов.

- Выявление точек входа и возможных векторов атак.

4.3.2 Оценка актуальных угроз и уязвимостей

- Анализ открытых источников.

- Идентификация типовых и специфичных уязвимостей компонентов АСУ ТП.

- Выделение наиболее критичных угроз.

4.3.3 Формирование требований к системе поиска уязвимостей

- Требования к точности и полноте выявления уязвимостей.

- Требования к совместимости с OT-инфраструктурой (непрерывность, отказоустойчивость, пассивный анализ).

4.4 Порядок контроля и приемки системы:

4.4.1 Порядок оформления и предъявления результатов работ по созданию системы

Цель: подтвердить работоспособность платформы в среде Operational Technology ТОО «Kazzinc».

| Фаза | Срок | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 1 неделя | Назначение команды, резервирование окон на SPAN-портах, загрузка базовых конфигураций | Подписанный план, выделенные ресурсы |
| Базовая оценка | 2 недели | Подключение сенсоров, сбор трафика, автоматическая инвентаризация активов | Сформирована baseline-карта сети, ≥ 95 % активов обнаружено |
| Имитация инцидентов | 1 неделя | Введение тестовых паттернов Modbus write, несанкционированный логин, отключение PLC | Система сгенерировала алерты ≤ 1 мин, направила оповещения в SIEM |
| Анализ & тонкая настройка | 1 неделя | Тюнинг правил обнаружения, исключение «шумных» событий | FP (ложноположительные) ≤ 10 % |
| Финальный отчет | 1 неделя | Подготовка отчета, сравнение результатов внедрения с целевыми значениями, презентация заказчику | Отчет, содержащий все метрики, рекомендации по масштабированию |

4.4.2 Требования к составу, содержанию работ, по подготовке объектов автоматизации к вводу системы в действие.

| № | Функция | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение активов и мониторинг их состояния. Сведения об активах включают: тип, модель, производитель, версии ПО, прошивок, протоколы обмена, ОС, MAC, IP и т.д. | Инвентаризация |
| 1.1 | - создание всеобъемлющей актуальной инвентаризации активов промышленной среды | Инвентаризация |
| 1.2 | - построение интерактивной карты и возможность ручного внесения изменений | Инвентаризация |
| 1.3 | - распределение по типам устройств, группирование | Инвентаризация |
| 1.4 | - распределение активов по уровням модели PURDUE | Инвентаризация |
| 1.5 | - детальное описание выявленных новых устройств | Инвентаризация |
| 1.6 | - возможность выгрузки карты сети, построения и экспорта отчетов | Инвентаризация |
| 1.7 | - визуализация взаимодействий между активами | Инвентаризация, Обнаружение угроз |
| 1.8 | - возможность работы с одинаковыми IP | Инвентаризация |
| 2 | Обнаружение попыток подключения несанкционированных устройств | Обнаружение угроз |
| 3 | Классификация событий в соответствии с MITRE ATT&CK for ICS | Обнаружение угроз |
| 4 | Обнаружение уязвимостей устройств | Обнаружение угроз |
| 5 | Выявление сетевых аномалий | Обнаружение угроз |
| 6 | Обнаружение аномалий в технологическом процессе (профилирование устройств) | Обнаружение угроз |
| 7 | Отслеживание команд управления процессами | Обнаружение угроз |
| 8 | Наличие функции автоматического сбора параметров технологического трафика (тегов) | Обнаружение угроз |
| 9 | Сбор и отслеживание передаваемых параметров (команд конфигурации PLC и изменение состояния) | Обнаружение угроз |
| 10 | Наличие сценариев (playbook) реагирования на инциденты/события и функции группировки инцидентов | Обнаружение угроз |
| 11 | Предоставление описания уязвимостей, рекомендации по устранению | Обнаружение угроз |
| 12 | Автоматизация присвоения уровня риска и критичности инцидентам/событиям | Управление рисками |
| 13 | Обнаружения изменения и автоматическое реагирование (оповещение ответственных исполнителей и отображение информации в системе, без прямого или косвенного воздействия на активы) на изменение состояния подключенных устройств согласно настроенным политикам | Обнаружение угроз |
| 14 | Наличие возможности ручной обработки инцидентов/событий, выявление false-positive событий и отметки выполненных задач и изменений | Управление рисками |
| 15 | Своевременное оповещение о выявленных нарушениях максимально приближенное к реальному времени | Обнаружение угроз |
| 16 | Построение отчетов о выявленных инцидентах и нарушениях | Отчетность |

4.5	Требования к числу уровней иерархии

Система должна поддерживать следующие способы развертывания:

- Многоуровневая архитектура построения;

- Центральная консоль управления – централизованное управление отчетностью, поступающей с распределенных сегментов, консолидация информации.

- Сенсоры – принятие, обработка и анализ информации, поступающей с копии трафика и с удаленных коллекторов, формирование отчетности, управление удаленными коллекторами.

- Сенсоры для удаленных площадок - легковесные сенсоры, предназначенные для сбора сетевого трафика в удаленных локациях и безопасной передачи этих данных на центральный сенсор для анализа.

Логическое размещение компонентов Системы:

- Центральная консоль – в IТ/OT-инфраструктуре Компании;

- Сенсоры – в ОТ-инфраструктуре объектов защиты.

- Удаленные коллекторы - в отдаленных сегментах в ОТ-инфраструктуре объектов защиты.

Физическое размещение компонентов Системы:

- Центральная консоль – в среде виртуализации Компании;

- Сенсоры – на объектах защиты, с физическим подключением линков, принимающих копию сетевого трафика из сетевого оборудования ОТ-сети объекта и портом управления, передающим информацию в Центральную консоль.

- Сенсоры для удаленных площадок - в физически отдаленных сегментах в ОТ-инфраструктуре объектов защиты.

4.6	Требования к надежности и документированию.

- Система обеспечивает возможность самовосстановления без потери данных, при восстановлении работы внешней системы после сбоя, например: восстановление штатного режима работы после восстановления канала передачи данных, после физического выключения электропитания на сенсорах

- Система обеспечивает возможность самовосстановления без потери данных, при сбое в работе внутреннего компонента/сервиса, например: система позволяет перезапускать сервисы при необходимости, не теряя накопленную до сбоя информацию

- Система продолжает полноценно выполнять свои функции при единичном отказе компонента системы

- Система имеет нативные способы организации резервного копирования в сетевую папку и/или на локальное устройство хранения

- При перезапуске Системы в целом, а также при перезапуске любой из компонент, доступна ранее накопленная компонентом информация или результаты её анализа

- Система имеет встроенные инструменты резервного копирования

- Система имеет встроенные инструменты восстановления из бэкапа

- Система обеспечивает своевременное оперативное информирование об отказах, неполадках или сбоях в любом из компонентов системы, а также о восстановлении штатного режима работы любого из компонент (при интеграции с SIEM-системами и/или системами мониторинга)

4.7	Требования по безопасности

- Обнаружение попыток подключения несанкционированных устройств

- Классификация событий в соответствии с MITRE ATT&CK for ICS

- Идентификация уязвимостей устройств, с описанием и детальными рекомендациями по устранению

- Выявление сетевых аномалий

- Выявление сетевых аномалий канального уровня

- Обнаружение аномалий в технологическом процессе

- Отслеживание передаваемых команд управления технологическими процессами

- Наличие функции автоматического сбора и контроля параметров технологического трафика (тегов)

- Контроль передаваемых параметров (команд конфигурации PLC и изменение состояния)

4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- Однофакторная аутентификация с помощью логина и пароля.

- Администрирование при помощи web-интерфейса с использованием защищенного протокола HTTPS

- Поддержка двухфакторной аутентификации (возможность интеграции со специализированными системами)

- Разграничение прав доступа администраторов к системе по производимым действиям (создание, редактирование, удаление элементов, аудит настроек Системы, создание отчетов)

- Разграничение прав доступа администраторов к системе по группам конфигурационных единиц

- Блокировка УЗ Администратора/пользователя Системы в случае ввода неверного пароля более 3-х раз подряд

4.9 Источники разработки

Документы и данные заказчика

- Архитектурные схемы и техническая документация на существующую OT-инфраструктуру (системы SCADA, DCS, PLC);

- Инвентаризационные данные об используемом оборудовании, программном обеспечении и версиях прошивок;

- Топология сетей, данные о сетевых сегментах и используемых протоколах (Modbus, DNP3, OPC UA, Profibus и др.);

- Отчёты по аудиту ИБ, журналам событий, инцидентам;

- Внутренние требования и регламенты по информационной и технологической безопасности.

- Документация и отчетность

| Документ | Формат | Дата сдачи |
| --- | --- | --- |
| Проектное решение (HLD/LLD) | PDF + Visio | P0 + 10 раб.дн |
| Научно-тех. отчет (НТО) | Word | P3 + 5 дн |
| Руководство администратора | PDF | P4 |
| Обучающие материалы | PPTX | P4 |
| Акт выполненных работ по созданию системы. | PDF | P4 |
| Отчет по внедрению | PDF | P3 конец |
| Акт приемки системы | Документ | 31.12.2025 |

- Календарный план (Gantt-диаграмма)

| Этапы внедрения | Name | Дни | Месяц 1 |  |  |  |  | Месяц 2 |  |  |  |  | Месяц 3 |  |  |  | Месяц 4 |  |  |  | Месяц 5 |  |  |  | Месяц 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анализ и разработка | Анализ сетевой инфраструктуры ТОО "Казцинк" | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Литературный обзор существующих подходов обеспечения кибер-безопасности горных компаний | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка концепции аппаратно-программного комплекса для обеспечения кибербезопасности | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение и приемка | Развертывание пилотной версии системы обеспечения кибер-безопасности | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа сетевого трафика с использованием методов машинного обучения. Поиск уязвимостей, определение проблемных мест и нестандартное поведение в сети. Выдача рекомендаций, которые можно внедрить в постоянный мониторинг. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и систематизация статистики по сетевому трафику с применением алгоритмов интеллектуального анализа данных для автоматического выявления отклонений и визуализации состояния сети. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опытно-промышленные испытания системы обеспечения кибер-безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетность | Формирование итогового отчёта по результатам НИР | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и отправка материалов к публикации | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Порядок приемки

- Соответствие перечню ключевых функциональных требований п 3.2, не менее 95%.

- Обслуживание и сопровождение

- Базовая поддержка L2 – 24×7; время реакции ≤ 4 ч.

- Периодические обновления сигнатур/ML-моделей не реже 1 раза в месяц.

- Требования к Заказчику

- Обеспечить доступ к помещениям / стойкам, электропитание 220 В/48 В.

- Предоставить SPAN-порты или оптические TAP-splitters ≥ 1 Гбит/с.

- Назначить ответственных ИТ/OT-инженеров по площадкам.

- Приложения

- Приложение A – Термины и определения

- Приложение В – Спецификация оборудования

- Приложение С – Критерии приемки проекта

Приложение A. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| OT | Operational Technology – технологические сети, управляющие физическими процессами |
| IT | Information Technology – корпоративные ИТ-системы |
| IoT | Internet of Things – интеллектуальные датчики и устройства |
| SPAN/TAP | Методы зеркалирования трафика для анализа пакетов |
| Purdue Model | Сетевая модель уровней 0-5 для АСУ ТП |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| АСУ ТП | Автоматизированные системы управления технологическими процессами |
| PLC | Локальная АСУ |
| DCS | Распределенная АСУ |
| SCADA | Централизованный мониторинг и управление распределёнными АСУ |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ПО | Программное обеспечение |
| ICS | Industrial Control System (Промышленная система управления). |
| SIEM | Security Information and Event Management (Система управления информацией о безопасности и событиях) |
| SOC | Security Operations Center (Центр управления безопасностью) |
| ML Detection | Использование алгоритмов машинного обучения для обнаружения аномалий, угроз или специфических событий. |
| ОС | Операционная система |
| КЦТС | Комплекс цифровых технологий и сервиса. |

Приложение B. Спецификация оборудования

| Площадка | Сенсоры | Сенсоры для удаленных площадок | Центральная консоль управления | Пропускная способность, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск | 3 | 3 | 1 | 250 |
| Жайрем | 3 | 3 | – | 250 |
| Риддер | 3 | 3 | – | 250 |
| Алтынтау Кокшетау | 3 | 3 | – | 250 |
| Бухтарминская ГЭС | 1 | 1 | – | 250 |

Приложение C.

Критерии приемки проекта:

- Все 95% требований по п. 3.2 выполнены.

- Количество нераскрытых аномалий ≤ 5 %.

- Интеграция со сторонними системами оповещения.

- Отчет по внедрению принят рабочей группой и утвержден Директором КЦТС.

- Оформить отчет в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе».

- Отчеты по НИОКР зарегистрировать в ИС www.is.ncste.kz Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

- Подготовка и публикация не менее 2 статей по тематике проекта в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные базы данных Web of Science или Scopus.