## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Интеллектуальная платформа мониторинга и ранней диагностики тепловых узлов многоквартирных домов. Модульная IoT-платформа Basic / Standard / Advanced.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Internet of Things (IoT), интеллектуальные системы управления и аналитика инженерной инфраструктуры ЖКХ. Основная территория применения г. Астана; дальнейшее развитие Казахстан и Центральная Азия. Приоритет, действующий, прежде всего старый жилой фонд.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Техническое задание «Интеллектуальная платформа мониторинга и ранней диагностики тепловых узлов многоквартирных домов»; технологическая задача для сбора коммерческих предложений на разработку MVP и трёх уровней IoT-комплектации.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ
1.2.3 | Орган утверждения
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Тепловой узел ввода тепловой энергии многоквартирного жилого дома: элеваторный узел, ИТП/ЦТП, при наличии — пластинчатый теплообменник, циркуляционные насосы, фильтры и элементы регулирования.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Инициатор и заказчик технологической задачи- ТОО «10Tech». Разработчик определяется по итогам рассмотрения технико-коммерческих предложений.
1.3.3 | Сроки | Предусмотрены этапы: проектирование 2-4 недели; программное ядро 6-10 недель; IoT-адаптеры параллельно; правила и аналитика 4-6 недель; сдача 2-3 недели. Исполнитель должен предложить собственный график и критический путь.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | МКД -многоквартирный дом; ИТП — индивидуальный тепловой пункт; ЦТП - центральный тепловой пункт; ПТО -пластинчатый теплообменник; IoT - Интернет вещей; MVP - минимально жизнеспособный продукт; АСКУТЭ - автоматизированная система коммерческого учёта тепловой энергии; SCADA - система диспетчерского контроля; API - интерфейс обмена данными; BOM - спецификация оборудования; TCO - полная стоимость владения; OT/IT - технологическая/информационная инфраструктура; P&ID - схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов; ML - машинное обучение.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Существующие тепловые узлы многоквартирных домов и портфели зданий, включая зависимые/элеваторные и независимые схемы с теплообменниками; эксплуатационная телеметрия теплосчётчиков и дополнительных датчиков.
1.5.2 | Цель | Создать воспроизводимый, экономически доступный IoT-продукт для мониторинга, обнаружения отклонений и раннего предупреждения неисправностей без обязательной реконструкции ИТП и замены действующего теплосчётчика.
1.5.3 | Методы | Чтение данных существующих счётчиков (при законном доступе), дополнительные IoT-измерения по необходимости; нормализация единиц и погодных условий, архивирование, инженерные правила, статистика, объяснимые диагностические гипотезы; ML и предиктивные модели — опционально после накопления истории подтверждённых неисправностей.
1.5.4 | Новизна | Комбинация трёх наращиваемых комплектаций (Basic ⊂ Standard ⊂ Advanced), совместимость с различными схемами старых зданий и превращение телеметрии в проверяемые диагностические события и задания инженерной службе. Предусмотреть сравнительный анализ функций существующих АСКУТЭ/SCADA.
1.5.5 | Эффективность | Сокращение времени до обнаружения технических отклонений, приоритизация обслуживания, анализ аномального теплопотребления. Экономический эффект требует последующего подтверждения измерениями и верификацией (M&V); в лабораторном MVP не считается доказанным.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Пассивный сбор существующих показаний и при необходимости данных дополнительных датчиков; анализ температуры, расхода, энергии, гидравлических режимов и состояния оборудования; тревоги, объяснимые диагностические гипотезы, заявки, интерфейс диспетчера, API и отчёты.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Работающий MVP на тестовых/исторических данных минимум для двух типов узлов (элеваторный и с ПТО); корректная передача и архив телеметрии с единицами, метками времени и quality flags; диагностические сценарии с учётом ложных сигналов; инженерные карточки событий; техническая документация; TCO на 1/10/100/1000 домов.
2.2 | Назначение разработки
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Мониторинг узлов ввода и инженерного оборудования МКД, включая подвальные помещения и тепловые камеры, где необходимы защита от влаги/конденсата, температурных перепадов, помех, слабой связи и несанкционированного доступа. Схемы подключения: зависимая/элеваторная, независимая с ПТО, смешанная. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Текущий парк узлов неоднороден по схемам подключения, доступным интерфейсам и приборам. Имеющиеся теплосчётчики и АСКУТЭ/SCADA рассматриваются как источники данных, а не как системы, отсутствие которых предполагается. Точный перечень доступных регистров и прав на чтение проверяется по объекту и модели прибора.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Проверить возможность получать полезные, объяснимые диагностические события и ранние предупреждения о режимных отклонениях на базе существующих теплосчётчиков и минимального дооснащения. Предиктивные ML-модели рассматриваются после накопления исторических данных и подтверждённых неисправностей; точный прогноз аварий не обещается.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Модульная архитектура: источники (теплосчётчик, датчики, контроллер, погодный API) → законный API/локальный шлюз → защищённая связь (Ethernet, LTE/4G; опционально NB-IoT/LoRaWAN) → нормализация и архив → правила/модели → диагностическое событие → инженерная заявка и подтверждение. Пассивное чтение без управляющих команд.
3.1.2 | Показатели назначения | Три комплектации. Basic: T1/T2, G1, энергия, мощность, ошибки прибора и погода, если доступны. Standard: плюс T3/T4 и опциональные температурные точки/сигналы. Advanced: плюс p1–p4, Δp фильтра, G2 (опция), насосы, клапаны, протечки/подпитка. Результаты и ограничения каждой комплектации должны быть продемонстрированы.
3.1.3 | Надёжность | Буферизация данных при обрыве связи с последующей доставкой; контроль устаревших/недостоверных значений; отсутствие связи не должно интерпретироваться как авария инженерного оборудования. Параметры SLA предлагает исполнитель.
3.1.4 | Безопасность | Отсутствие управляющих команд в базовом MVP; запрет вскрытия пломб, изменения метрологических элементов теплосчётчиков и несанкционированного подключения к OT. Для врезных датчиков проект монтажа, допуски, испытания герметичности и требования изготовителя.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Веб-панель портфеля зданий и детализации узлов: измерения, тренды, тревоги, причины, погодное сравнение, статусы сервисных заявок. Интерфейс для администратора, диспетчера, инженера, ОСИ/управляющей организации и аналитика; доступ по ролям и объектам.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Спецификация и порядок установки оборудования, включая марку, модель, параметры, точность, питание, IP-защиту, сроки поставки, монтаж и обслуживание. Для накладных датчиков - крепление, тепловой контакт, теплоизоляция и контроль погрешности; для врезных - допуск и герметичность.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | TLS, ролевая и организационная модель доступа, аудит действий, хранение секретов вне исходного кода; получение данных только при наличии полномочий и защита OT от несанкционированного доступа.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Резервное копирование, локальный буфер при потере связи, синхронизация после восстановления, сохранение исходных временных меток и признаков качества; ошибки связи не должны подменяться нулевыми физическими показателями.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Для подвальных помещений и теплокамер: защита от влаги/конденсата, кабелей и питания, перепадов температур, электромагнитных помех, слабого радиосигнала и доступа сторонних лиц.
3.1.10 | Патентная чистота
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Унифицированные шаблоны тепловых схем и активов; стандартные открытые интерфейсы API, REST, MQTT/HTTP, CSV/Excel; совместимость M-Bus, Modbus RTU/TCP и иных реально поддерживаемых протоколов без дублирования действующего оборудования.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Документация, инструкции пользователя, API, демонстрация и обучение; передача исходных материалов и условий лицензирования; возможность экспорта данных, независимого сопровождения и смены исполнителя.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Подсистемы: (1) реестр домов и тепловых схем; (2) импорт/API/MQTT/HTTP/адаптеры теплосчётчиков; (3) хранение временных рядов с метками и quality flags; (4) аналитика: аномальное потребление, высокая обратка, недостаточная подача, признаки ухудшения ПТО, роста Δp фильтра, насос/клапан, протечки, дефекты телеметрии; (5) управление событиями «обнаружено → принято → проверено → причина установлена/нет → устранено → подтверждено»; (6) дашборды и экспорт PDF/CSV. Критерии точности/срабатывания определяются по эталонным тест-кейсам и доступным данным.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Реестр объектов и паспортов приборов; первичные/приведённые измерения, временные метки и часовые пояса, единицы, частота опроса, quality flags, архив конфигураций и событий; погодные данные; допустимый импорт CSV/Excel и передача через API.
3.3.2 | Лингвистическое | Интерфейс и эксплуатационная документация на русском языке; технические обозначения T1–T4, G1/G2, p1–p4, Δp, E, Q̇ и международные названия протоколов по принятой инженерной терминологии.
3.3.3 | Программное | Веб-приложение, сервер приёма и обработки телеметрии, хранение временных рядов, реестр объектов, механизм правил и статистики, событийные карточки, роли пользователей, REST API, импорт CSV/Excel, MQTT/HTTP. Необходимы демонстрационные сценарии на симуляторе двух типов узлов.
3.3.4 | Техническое | Basic: использование существующего счётчика и погодного API, шлюз лишь если отсутствует доступ к архиву/API. Standard: дополнительно T3/T4 и опциональные точки/сигналы. Advanced: давление, Δp, G2 по необходимости, насосы/клапаны/протечки. Для каждого устройства — BOM с моделью, точностью, интерфейсом, условиями эксплуатации и стоимостью.
3.3.5 | Организационное | Утвердить права и порядок чтения данных у владельца счётчика/системы; согласовать виды и точки измерений, границы ответственности и монтаж; не вмешиваться в коммерческий учёт; определить роли заказчика, интегратора, обслуживающей организации и будущего оператора платформы.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функции: мониторинг, архив, аналитические правила/статистика, события, API, отчёты. Совместимость с поддерживаемыми теплосчётчиками/контроллерами, возможность on-premises, экспорт данных и переход к другому исполнителю. Сроки и параметры технических средств по представляемому предложению и спецификации. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | TLS; доступ по ролям и организациям/объектам; журнал аудита; резервное копирование; секреты вне исходного кода; изоляция OT/IT; только разрешённая передача данных; отсутствие удалённых управляющих команд в MVP.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Запрет нарушения безопасности действующих тепловых узлов, несанкционированного управления и вмешательства в приборы коммерческого учёта. Для врезных датчиков (безопасный монтаж по проекту с проверкой герметичности). Целевые количественные ESG-показатели Word не задаёт.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы | Состав работ: проектирование требований/архитектуры/матрицы и BOM; создание программного ядра; IoT-адаптеры (параллельно); инженерные правила и аналитика; сдача MVP с демонстрацией, инструкциями, API, расчётом TCO и отдельным КП на реальное внедрение.
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | 1. Проектирование 2-4 недели, требования/P&ID для элеватора и ПТО/смета. 2. Программное ядро 6-10 недель, стенд двух схем. 3. IoT-адаптеры параллельно, протоколы и документация. 4. Правила и аналитика 4-6 недель, тест-кейсы. 5. Сдача 2-3 недели, документация/API/TCO. Исполнитель и критический путь согласуются после КП.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Последовательность: проектирование и согласование архитектуры → разработка MVP и стендовая аналитика → сдача; после инвестиционного решения — отдельная опция опытной эксплуатации/полевого внедрения на объектах.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Демонстрация воспроизводимого получения/импорта телеметрии, проверки единиц и времени, сохранения качества и источников данных; проверка роли пользователей; тесты нормальной работы, технических отклонений, ложных и неоднозначных сигналов; формирование инженерной карточки; экспорт архива и документации. Комиссия и её состав не определены.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Для сравнения КП: целевые тестовые CAPEX на дом Basic до 0,3 млн ₸, Standard до 0,8 млн ₸, Advanced до 2,0 млн ₸ (не подтверждённые рыночные цены). Требуются затраты на ПО/алгоритмы, BOM, монтаж, связь и годовой OPEX, лицензии, права, TCO на 1/10/100/1000 объектов. Экономию тепла подтверждают отдельно измерениями и верификацией; лабораторный MVP её не доказывает.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | На стадии КП не требуется предварительный отбор трёх домов, покупка оборудования или подключение к закрытой SCADA. На последующей стадии по согласованию: обследование фактической схемы и интерфейса прибора, разрешения на доступ и монтаж, проект точек измерения, поверочные/метрологические требования.
5.2 | Требования к документированию | Предоставить краткую концепцию, архитектуру и схему потоков данных, две P&ID, матрицу «источник → показатель → алгоритм → вывод», спецификации Basic/Standard/Advanced, BOM и сметы, план и состав команды, сценарии демонстрации, протокол испытаний, инструкции, API и TCO; описание лицензий, прав на данные/код и отдельное КП на внедрение.
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Перечень передаваемых документов приведён в разделе 10 Word: концепция, архитектура, три комплектации, BOM, смета MVP и график, демонстрация, права/лицензии, ограничения, опция внедрения. Требования соответствия ГОСТ 34.201 и ГОСТ 7.32-2017, а также порядок оформления РИД в исходном Word не определены.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Техническое задание «Интеллектуальная платформа мониторинга и ранней диагностики тепловых узлов многоквартирных домов». Исполнитель должен предоставить сравнение со стандартной АСКУТЭ/SCADA и ссылки на собственные реализованные проекты.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Исполнитель должен иметь возможность подготовить программный MVP, адаптеры телеметрии, стенд/симулятор для элеваторного узла и узла с ПТО, воспроизводимые тесты, спецификацию оборудования и P&ID; квалификация подтверждается реализованными проектами. Иные ограничения по материально-технической базе не установлены.
6.2 | Разрешительные документы
6.3 | Гарантийные обязательства | В составе КП исполнитель должен указать гарантию и условия дальнейших доработок и поддержки.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Проектирование (2–4 недели) | Инвентаризация типов тепловых схем и интерфейсов; архитектура, схема данных, согласование BOM. |  |  | 2-4 нед. | Утверждённые требования; P&ID для элеваторного узла и ПТО; матрица диагностики; смета. | Согласованы требования, P&ID двух типов узлов, матрица диагностики и смета.
2 | Программное ядро (6–10 недель) | Ingestion, registry, time-series, dashboards, тревоги, модель ролей. |  |  | 6-10 нед. | Работающий программный стенд для минимум двух типов теплового узла. | Демонстрация приёма данных, реестра, временных рядов, дашборда, тревог и доступа по ролям.
3 | IoT-адаптеры (параллельно) | Драйверы протоколов и шлюзов; стендовые тесты; буферизация. |  |  |  | Логи тестов, документация, корректная передача сообщений. | Воспроизводимые тесты обмена и восстановления передачи данных.
4 | Правила и аналитика (4–6 недель) | Физические индикаторы, погодные сравнения, диагностика качества данных. |  |  | 4-6 нед. | Воспроизводимые тест-кейсы: корректные, ложные и недостаточные для диагноза сигналы. | Корректная обработка тест-кейсов, включая ситуации недостаточной информации и ошибки телеметрии.
5 | Сдача и КП на развитие (2–3 недели) | Исходные материалы, руководство, обучение, смета полевого внедрения. |  |  | 2-3 нед. | Демонстрация, инструкции, API, расчёт TCO и отдельное КП на внедрение. | Передача документации, API, результатов тестов, TCO, сведений о правах на данные.
6
7
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность
Роль в проекте | Исполнитель разработки MVP: архитектура системы, разработка программного ядра, интеграционных IoT-адаптеров, инженерных правил/аналитики и стендовые испытания (конкретный специалист не определён).
Образование (вуз, специальность, год)
Степень / звание
Общий стаж, лет
Профильный стаж, лет
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | В коммерческом предложении требуются ссылки на реализованные аналогичные проекты с описанием участия исполнителя; сведения о конкретном специалисте не представлены.
Сертификаты, допуски
Публикации, патенты
Занятость, %
Основание (штат / ГПХ)
Приложения | Запрашиваются: концепция, архитектура, P&ID двух типов узлов, матрица диагностики, BOM, смета, график, демонстрационные тесты, инструкции, API, сведения о правах/лицензиях и КП на внедрение.
Количество людей